|  | ПАСПОРТ Общие сведения об изделии Описание: 2/2 ходовой нормально-закрытый соленоидный клапан, непрямого действия с мембранным усилителем плавающего типа. Предназначен для управления нейтральными жидкостями и газами, кроме пищевых сред. Использовать в невзрывоопасных зонах. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование изделия | Клапан соленоидный ASCO/JOUCOMATIC |  |
|  | Обозначение изделия | SCE238A002 |  |
|  | Напряжение питания |  |  |
|  | Количество |  |  |
|  | Предприятие-изготовитель | ASCO Controls B.V., Нидерланды |  |
|  | Серийный номер |  |  |

### Основные технические данные и характеристики

| Параметр | Показатель |
| --- | --- |
| Присоединительный размер, дюймы | G ½" |
| Проходное сечение, мм | 12 |
| Рабочее давление, бар | 0,3 – 10 бар |
| Макс. безопасное давление, бар | 16 |
| Время открытия/закрытия, мс | 30 – 90 |
| Рабочая среда | Нейтральные жидкости и газы |
| Макс. и мин. температура рабочей среды, °С | -10…+ 85 |
| Вязкость рабочей среды, сСт, не более | 65 |
| Температура окружающей среды, °С | -10… + 60 |
| Утечка среды в затворе, см3/мин, не более | 0,24 (Н.У.) |
| Напряжение питания | См. общие сведения об изделии |
| Допустимые вариации напряжения % | +10/-15% |
| Присоединение к электросети | Штекерный разъем через кабельный ввод |
| Степень электрозащиты | IP65 |
| Масса изделия, кг | 0,4 |
| Температура хранения, °С | -20…+60 |
| Влажность, % | 10…95 (без конденсации) |

### Материалы основных деталей

| Наименование детали | Материал |
| --- | --- |
| Корпус | Латунь |
| Сердечник | Нержавеющая сталь |
| Уплотнения и диск | Нитрил-бутадиеновая резина (NBR) |
| Мембрана | Нитрил-бутадиеновая резина (NBR) |
| Седло | Латунь |

### Комплект поставки

| Наименование изделия | Количество |
| --- | --- |
| Клапан соленоидный |  |
| Паспорт и инструкция по эксплуатации |  |
| Дата продажи: | Подпись продавца Печать |

### Гарантии изготовителя

ASCO Controls B.V. гарантирует работоспособность изделия в течение гарантийного срока 12 месяцев c даты продажи.

Продукция сертифицирована в системе ГОСТ-Р и соответствует  ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 5761-74 в части безопасности.

Сертификат соответствия N РОСС NL.АЮ77.В02435

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.06.490.П.13204.06.4 от 16.06.04

Инструкция по установке и эксплуатации соленоидных клапанов  ASCO/JOUCOMATIC

Установка

Соленоидные клапаны ASCO/JOUCOMATIC серии 238 должны использоваться  исключительно в соответствии с техническими условиями, указанными в паспорте и на табличке клапана. Изменения в области применения допускается только с согласия производителя или его представителя. Перед установкой оборудования необходимо стравить давление из трубопровода и провести его внутреннюю очистку.

Оборудование допускает установку в любом положении, если способ  установки не указан на клапане, но для оптимальной работы следует устанавливать клапан вертикально, соленоид вверху.

Направление потока и присоединения к трубопроводу указаны на корпусе клапана.

Размер трубопровода и способ присоединения должны соответствовать данным, указанным в паспорте и на клапанной табличке. Температуры окружающей и рабочей сред не должны превышать величин, указанных в паспорте изделия:

Внимание:

- Ослабление присоединений может привести к неправильной работе оборудования или его выходу из строя.

- Для защиты оборудования желательно установить фильтр со стороны входа как можно ближе к клапану.

- Если для затяжки соединения с трубопроводом используются какие-либо ленты, пасты, аэрозоли, следует избегать попадания их в систему.

- Для монтажа используйте только соответствующий инструмент, гаечный ключ располагайте как можно ближе к точке  присоединения.

- Во избежание повреждения оборудования  не перетягивайте соединения.

- Не используйте клапан или соленоид как рычаг.

- Трубопровод не должен передавать никаких усилий, моментов или деформаций на оборудование.

Электрические присоединения

Все электрические присоединения должны проводиться только  квалифицированным персоналом в соответствии с местными техническими нормами и стандартами.

Внимание:

- Перед началом работ следует отключить электроэнергию и обесточить электрическую цепь.

- Перед включением все присоединительные винты должны быть хорошо затянуты.

- Если оборудование требует присоединения к ”земле”, оно должно быть обеспечено.

Оборудование имеет следующее присоединение к электросети типа штепсельная вилка ISO-4400 c кабельным вводом. Кабельный ввод допускает применение провода диаметром 6-10 мм. Правильное присоединение обеспечивает пылеводонепроницаемость категории IP65.

Перед началом эксплуатации следует проверить клапан путем нескольких включений/выключений, должен быть слышен металлический стук от движения сердечника соленоида.

Обслуживание

Внимание: перед любым техническим обслуживанием и ремонтом следует обесточить катушку и стравить давление из трубопровода. Нет необходимости удалять клапан из трубопровода.

Во избежание несчастных случаев не следует прикасаться к работающему соленоиду, так как его поверхность даже при нормальных условиях эксплуатации может иметь высокую температуру. Чрезмерный нагрев соленоида характеризуется дымлением и запахом сгоревшей изоляции.

Профилактические мероприятия

- Следует следить за тем, чтобы в среде, проходящей через клапан, не было примесей и грязи.

- С целью обеспечения нормального открытия (закрытия ) клапана его следует включать по крайней мере один раз в месяц.

Следует проводить периодические осмотры состояния внутренних частей клапана с целью выявления поврежденных или слишком изношенных деталей. Данные детали следует заменить и провести тщательную очистку внутренности клапана.

Возможные причины  некачественной работы:

- Отсутствие электропитания: проверьте электропитание соленоида путем его включения. Проверьте на месте и исправны ли предохранители, провода, нет ли обрыва цепи, замыкания на землю.

- Перегорела катушка: проверьте, нет ли обрыва цепи, при необходимости замените катушку.

- Недостаточное напряжение питания: проверьте напряжение, подаваемое на соленоид, оно не должно быть ниже 85% от величины, указанной на клапанной табличке.

- Неправильное давление: проверьте давление на клапане. Его величина должна быть в пределах указанного на клапанной табличке.

- Повышенная утечка: разберите клапан и прочистите все его детали. Замените поврежденные и изношенные детали запасными частями из комплекта.

Разборка клапана:

Разборка клапана производится в порядке очередности деталей, описанном на рис.2

- Отключите электроэнергию и отсоедините провода от катушки.

- Снимите фиксатор катушки и сам соленоид с трубки сердечника. Внимание: фиксатор катушки при снятии может подпрыгнуть.

- Отверните узел сердечника, удалите сердечник в сборе, пружину сердечника и кольцевое уплотнение из корпуса клапана.

Теперь все детали клапана доступны для очистки и замены.

Сборка клапана:

Сборка клапана производится в порядке, обратном порядку разборки согласно рис.2.

- Смажьте все сальники высококачественной силиконовой смазкой. Установите мембрану в сборе. Внимание: пилотное отверстие мембраны должно быть направлено в сторону выходного отверстия клапана (Примечание 1).

- Пружину мембраны установите точно по центру мембраны.

- Установите крышку клапана и винты крепления крышки клапана. Затяните винты крепления крышки клапана согласно таблице моментов затяжки.

- Установите соленоид и фиксатор катушки.

- После любого технического обслуживания проверьте работоспособность клапана путем нескольких включений/выключений.

Если в процессе эксплуатации у Вас возникли непреодолимые неисправности или какие-либо трудности, обращайтесь в ASCO/JOUCOMATIC или к его официальным представителям в России.

| Таблица моментов затяжки |
| --- |
| А | NBR FPM | EPDM | NBR FPM | EPDM |
|  | Н*м | Дюйм*фунт |
| 3/8” – 1/2” 3/4” – 1” | 2,8  0,2 11  1 | 2,8  0,2 8,5  0,5 | 25  2 98  9 | 25  2 75,6  4,4 |

| Диаметр | Номер по каталогу | Комплект запчастей |
| --- | --- | --- |
|  | NBR | EPDM | FPM | NBR | EPDM | FPM |
| 3/8” 1/2” (12) 1/2” (15) 3/4” 1” | E238A001 E238A002 E238A003 E238A004 E238A005 | EEEEE | VVVVV | C131600 C131600 C131603 C131606 C131609 | E E E E E | V V V V V |

Рис. 1. Общий вид изделия

Рис.2.

Описание к Рис.2.

| 1. Фиксатор катушки | 5. Крышка |
| --- | --- |
| 2. Катушка с шильдиком | 6. Пружина сердечника |
| 3. Сальник кабельного ввода c кабельным вводом в сборе | 7. Мембрана |
|  | 8. Корпус клапана |
| 4. Винты (4х) |  |

-  Ручное управление (дополнительная опция)

Детали, обозначенные *, входят в комплект запасных частей.

# Text boxes

НЗ

Выход

Вход

АЮ77