Шкаф управления электроприводом. 
Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Введение
Настоящий документ содержит техническое описание шкаф управления электроприводами и предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия и техническими данными шкафа.

Знаки, требующие особого внимания
Несоблюдение примечаний, обозначенных в настоящем документе таким знаком, может угрожать безопасности людей.

Назначение
Шкаф управления электроприводом предназначен для управления электроприводами, установленными на запорно-регулирующей трубопроводной арматуре. 
В	многоканальном	исполнении	возможно	управление несколькими электроприводами.



Основные Характеристики

1. Напряжение:
a. рабочее напряжение электропривода 400 В АС или 230 В АС.
b. напряжения в цепях управления  230 В АС или 24 В DC.
2. Максимальный ток нагрузки до 32 А (модификация 32 А).
3. Работа в условиях неагрессивной взрывобезопасной окружающей среды.
4. Монтаж выполняется в шкафу IР54, возможна модификация до IР65, исполнение навесное или напольное.
5. Габаритные размеры в стандартной модификации (не более)395мм х310мм х240мм (ВхШхГ).



Место настройки диапазона токового расцепителя.
1	Место настройки.












Таблица №1
	Децимальный номер
	Номинальный ток А.

	0,16
	Ir = 0,1-0,16

	0,25
	Ir = 0,16-0,25

	0,4
	Ir = 0,25-0,4

	0,63
	Ir = 0,4-0,63

	1
	Ir = 0,63-1

	1,6
	Ir = 1-1,6

	2,5
	Ir = 1,6-2,5

	4
	Ir = 2,5-4

	6,3
	Ir = 4-6,3

	10
	Ir = 6,3-10

	14
	Ir = 9-14

	18
	Ir = 13-18

	23
	Ir = 17-23

	25
	Ir = 20-25

	32
	Ir = 24-32




Внешний вид шкафа
[image: ]
Рис.1

 (
3
)


Органы управления
1. Трёхпозиционный переключатель, переводящий систему в режимы «Ручное управление», Стоп, «Автоматическое управление»:
a. Ручное	управление	(Управление	непосредственно	со	шкафа),	кнопки управления на электроприводе заблокированы.
b. Стоп - Все кнопки управления заблокированы.
c. Автоматическое управление  — кнопки управления со шкафа заблокированы. Управление производится от внешних сигналов общей автоматики.
2. Светодиодный индикатор «Авария» - индикатор аварийного состояния муфты привода электродвигателя. Контролируется во всех режимах. При обнаружении аварийного состояния муфты электропривода система блокирует любые исполнительные команды и работу электропривода до устранения аварийного состояния и принятия оператором решения о продолжении работы.
3. Светодиодный индикатор «Закрыто» - индикатор полного закрытия запорной арматуры. Контролируется во всех режимах, включая аварийный.
4. Светодиодный индикатор «Открыто» - индикатор полного открытия запорной арматуры. Контролируется во всех режимах, включая аварийный.
5. Кнопка управления «Закрыть» - предназначена для подачи команды на закрытие запорной арматуры. Блокируется на время перевода управления в режим «Управление на запорной арматуры» и в случае аварии.
6. Кнопка управления «Открыть» - предназначена для подачи команды на открытие запорной арматуры. Блокируется на время перевода управления в режим «Внешнее управление» и в случае аварии.
7. Кнопка «Стоп» - предназначена для прекращения работы двигателя. В комплексе с
«Положение  задвижки»  позволяет  остановить  работу  системы  при  достижении запорной арматуры необходимого положения.
8. Светодиодный индикатор «Сеть», сигнализирующий о наличии напряжения.
Руководство по установке и подключению
ВНИМАНИЕ! Монтаж шкафа должен производиться специально обученным персоналом, имеющим допуск к работе с электроустановками до 1000 В. Ввод кабелей в шкаф должен производиться через сальники соответствующего IР.
Схема заземления щита TN-S. Допускается TN-C-S. Электропривод заземляется непосредственно с корпуса, для чего на корпусе электропривода предусмотрено крепление для заземляющего провода.


Подбор кабелей производится монтажной организацией с учетом мощности используемого электродвигателя и требованиями ПУЭ, издание 7.


1. Закрепить шкаф на стене через отверстия в задней стенке шкафа или с помощью навесов (для IР54).
2. Через отверстия в нижней части шкафа через резиновые сальники ввести питающий кабель. Закрепить провода в клеммах в соответствии с таблицей.
3. Завести кабель питания электродвигателя. Закрепить провода в клеммах в соответствии с таблицей.
4. Завести кабель управления (рекомендуется не менее 12х0,5 600 В с медными жилами). Максимальная длина кабеля 50 м. Закрепить провода в клеммах в соответствии с таблицей.
5. Подключить кабель питания двигателя и кабель управления к клеммам электропривода в соответствии с прилагаемой принципиальной схемой.

Порядок работы оператора
К работе со шкафом управления допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие порядок работы оператора.


До начала работы, при внешнем осмотре, убедитесь в отсутствии механических повреждений  корпуса  шкафа,  соединительных  кабелей  и  органов  управления.
Убедитесь в отсутствии следов намокания на корпусе, кабелях, органах управления и полу. При обнаружении повреждений или признаков намокания необходимо принять меры для их устранения. Эксплуатация ШУЗ до устранения повреждений или намокания запрещается.


Переключение режимов управления
Установите переключатель режимов управления в положение «Ручное управление» или «Автоматическое управление».

Открытие запорной арматуры
Однократно нажать и отпустить кнопку «Открыть». По этой команде электропривод начнет открывать запорную арматуру. В промежуточном положении можно нажать кнопку «Стоп», двигатель остановится и запорная арматура зафиксируется. По достижении запорной арматуры положения полностью открыто, двигатель автоматически отключится, загорится индикатор «Открыто»..

Закрытие запорной арматуры
Однократно нажать и отпустить кнопку «Закрыть». По этой команде электропривод начнет открывать запорную арматуру. В промежуточном положении можно нажать кнопку «Стоп», двигатель остановится и запорная арматура зафиксируется. По достижении запорной арматуры положения полностью закрыто, двигатель автоматически отключится, загорится индикатор «Закрыто». 

Режим «Автоматическое управление»
В этом режиме блокируются кнопки управления на шкафу. УДЕРЖИВАЯ кнопку «открыть» или «закрыть» на удалённом пульте управления, механик может установить запорную арматуру в нужное положение. Индикаторы работы двигателя и положения запорную арматуру работают в обычном режиме. Отпускание кнопок соответствует сигналу «Стоп».

Обслуживание ШУЗ.
Во	избежание	несанкционированного	включения	привода,	обесточиваем	цепи управления запорной арматуры, отключив автоматический выключатель.

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющее на его технические характеристики.
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